## Sheet1
表1 IEEE-RTS已有发电机组可靠性参数
机组类型 | 装机容量（MW） | 故障率(λ,次/年) | 修复时间(r，小时/次)
1 | 20 | 19.5 | 50
2 | 76 | 4.5 | 40
3 | 100 | 7.3 | 50
4 | 197 | 9.2 | 50
5 | 12 | 3 | 60
6 | 155 | 9.1 | 40
7 | 400 | 8 | 150
8 | 50 | 4.4 | 20
9 | 350 | 7.6 | 100
表2 IEEE-RTS待建发电机组可靠性参数
机组类型 | 装机容量（MW） | 故障率(λ,次/年) | 修复时间(r，小时/次)
1 | 250 | 9.4 | 90
2 | 100 | 6 | 50
3 | 65 | 4.8 | 40
4 | 50 | 7.3 | 40